# Technické a technologické zadání pro VŘ

Název IA: Odvod dešťových vod ze střechy kotelny ZL 2 – REALIZACE

PM/technolog IA: Pimenov Viktor

Lokalizace: Synthesia Power, a.s., odbor Výroba Teplárna, Budova ZL 2

Stručný popis IA:

Předmětem investiční akce jsou dodávky a montáže dle realizační projektové dokumentace na odvod dešťových vod ze střechy kotelny.

Stavba

- Stávající stav. V minulosti byly veškeré dešťové svody ze střechy kotelny ZL 2 svedeny na navazující nižší část budovy teplárny tj. na střechu mezistrojovny ZL 2/1. Ta je sice odkanalizována, nicméně při větších a intenzivnějších dešťových srážkách je kapacita odvodu dešťových vod již nedostatečná, zaatikové žlaby nejsou schopné pobrat téměř trojnásobné množství dešťových vod a prostor mezistrojovny je protečen přes všechna podlaží. Vlivem toho dochází v těchto podlažích k zatečení na technologická zařízení, což je jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska poškození technologického zařízení absolutně neuspokojivý stav.

- V současnosti jsou na střechu mezistrojovny svedeny 3 dešťové svody ze střechy kotelny a jeden je odkanalizován přímo do sběrného potrubí ze střechy mezistrojovny. Střecha kotelny ZL 2 má plochu cca 1900 m2, střecha mezistrojovny má plochu cca 746 m2.

- Cílem investiční akce je samostatné odkanalizování dešťových vod ze střechy kotelny ZL 2 do ležaté kanalizace v přízemí budovy kotelny tj. odklonění dešťových vod mimo střechu mezistrojovny ZL 2/1 a zamezení tak zatékání do objektu, dále pak bezpečné provozování technologického zařízení.

- Požadavky na materiál potrubí. Jelikož v prostorech teplárny existuje riziko úniku páry, Zadavatel požaduje provedení všech potrubí z materiálu PVC-KG, které bude v blízkosti technologii chráněno kovovou chráničkou.

- Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace viz Příloha č. 3.

Stroje a zařízení

- Stroje a zařízení nejsou předmětem této investiční akce.

Elektro

- Zařízení elektro není předmětem této investiční akce.

Měření a regulace

- Zařízení MaR není předmětem této investiční akce.

Izolace

- Tepelná izolace není předmětem této investiční akce.

Demontáž, montáž, likvidace odpadu

- Demontáž a montáž budou provedeny v rozsahu specifikovaném hranicemi dodávky.

- Kovový odpad zůstává majetkem Synthesia. Zhotovitel zajistí odvoz vytříděného kovového materiálu na šrotiště dle dispozic Zadavatele, max. transportní vzdálenost je 1 000 m.

- Zhotovitel provede likvidaci ostatního materiálu a hmot vzniklých při demontážích a realizačních pracích na své náklady. Odpad bude ekologicky zlikvidován dle platných zákonů.

- V projektu je uvedeno využití lešení pro montážní a demontážní práce. Zadavatel netrvá na tomto způsobu montáže, Zhotovitel může navrhnout jiné vhodné řešení.

Podmínky účastí ve VŘ

- Účast uchazečů ve VŘ je podmíněna fyzickou prohlídkou místa realizace díla před podáním cenové nabídky. Prohlídku místa realizace díla zajišťuje Oddělení ÚDRŽBA SBU EN (p. Tomáš Čepčář, tel. 724 401 324).

- Objednatel umožní uchazeči o zakázku seznámení se s předmětem poptávky přímo na místě, předá dostupné podklady pro zpracování realizačního projektu a zaměření případně chybějících podkladů.

- Zhotovitel, vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Zhotovitel uvede prostory akce do původního stavu.

- Záruka na celou dodávku minimálně 24 měsíců.

- Zhotovitel před realizaci předá objednateli k odsouhlasení časový harmonogram všech prací.

Cenové podmínky

Cenovou část nabídky požaduje Zadavatel předložit v členění dle Přílohy č. 4 (bez DPH).

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Protokoly o určení vnějších vlivů Kotelna TPZL

Příloha č. 2 – Stavební výkresy – stávající stav

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet stavby

Zpracovatelé: 		Pimenov Viktor		Vedoucí technolog TPZL

Čepčář Tomáš			Mechanik stavební

Štěpánek Marcel		Mechanik strojní

V Semtíně dne: 	15.05.2026