## Titulni list
ELA, MAR
Seznam demontovaných zařízení
1 | 2026-05-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L. ČERNÝ | Dokumentace provádění stavby – čistopis
0 | 2026-04-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L.ČERNÝ | Dokumentace provedení stavby - k připomínkám
REV. | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVALIL | POPIS
NÁZEV PROJEKTU: |  | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Č. PARÉ:
PROVOZNÍ SOUBOR: |  | ELA, MAR |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO:
26013
MÍSTO: |  | Synthesia, a.s. |  | NÁZEV DOKUMENTU: |  | STUPEŇ PROJEKTU:
|  |  |  | Seznam demontovaných zařízení |  | DPS
|  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU: |  | REVIZE:
|  |  |  | 26013-A4-005-EEC |  | 1

## Seznam demontovaných měření
Číslo | Označení | Popis agregátu | Typ | Rozvaděč | Umístění | Provozní hodnoty | [8 empty] | Typ signálu |  |  |  | Měřící rozsah |  |  | Procesní připojení snímače | Dálkový / Místní | Poznámka | DN
[6 empty] | Tlak _- bar G |  |  | Teplota _- °C |  |  | Průtok _- kg/h |  |  | DI | DO | AI | AO | Min | Max | Jedn.
[6 empty] | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max
Seznam měření
P-9
1 |  | Úlet prachovích částic (světelná závora vysílač + příjímač) | LS 74 E | Panel MS-1 | 3.NP | [18 empty] | Demontáž
P-16 - ovinovačka palet
2 |  | Mechanický koncový spínač - koncová poloha |  | MOS 12MS (staré značení SM-21) | 1.NP | [18 empty] | Demontáž
[15 empty] | DI | DO | AI | AO
[13 empty] | Celkem: |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seznam demontovaných ventilů
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže | [17 empty] | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MAR | [17 empty] | Čísl. dokumentu.: | 26013-A4-005-EEC
Název: | Seznam demontovaných zařízení | [17 empty] | Poslední revize: | 1
Označení | NÁZEV OKRUHU | Umístění | TYP DLE VÝROBCE | JMENOVITÉ NAPĚTÍ [V] | JMENOVITÝ PROUD [A] | JMENOVITÁ FREKVENCE [Hz] | JMENOVITÉ OTÁČKY | JMENOVITÝ PŘÍKON [kW] | KRYTÍ IP | ÚČINÍK cos φ | TYP OVLÁDÁNÍ [DÁLKOVÉ/MÍSTNÍ] | ROZVADĚČ | POLE | DI | DO | AI | AO | TSO |  | POZNÁMKA
P2
2324 | Pneu. rozavděč/ventilový terminál | 3.NP | [9 empty] | RM1?
P1 - rychlomísič
| Sol. ventil 1 | 3.NP | [9 empty] | Pneu. rozavděč/ventilový terminál (3.NP) **
Sol. ventil 2
Sol. ventil 3
Sol. ventil 4
Sol. ventil 5
P-3a
| Sol. ventil 1 | 3.NP | [9 empty] | Pneu. rozavděč/ventilový terminál (3.NP) **
Sol. ventil 2
Sol. ventil 3
Sol. ventil 4
Sol. ventil 5
P-3b
| Sol. ventil 1 | 3.NP | [9 empty] | Pneu. rozavděč/ventilový terminál (3.NP) **
Sol. ventil 2
Sol. ventil 3
Sol. ventil 4
Sol. ventil 5
[12 empty] | Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seznam dem. a stáv. spotřebičů
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže | [20 empty] | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MAR | [20 empty] | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-005-EEC
Název: | Seznam demontovaných zařízení | [20 empty] | Poslední revize: | 1
Stávající označení | Nové označení (dokumentace Hosokawa) | NÁZEV OKRUHU | Poznámka | Umístění | TYP DLE VÝROBCE | JMENOVITÉ NAPĚTÍ [V] | JMENOVITÝ PROUD [A] | JMENOVITÁ FREKVENCE [Hz] | JMENOVITÉ OTÁČKY | JMENOVITÝ PŘÍKON [kW] | KRYTÍ IP | ÚČINÍK cos φ | TYP OVLÁDÁNÍ [DÁLKOVÉ/MÍSTNÍ] | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ | POLE | NOVÝ ROZVADĚČ | DI | DO | AI | AO | TSO | POZNÁMKA 1 | POZNÁMKA 2
6350 |  | Motor - P1 rychlomísič (homogenizátor) | Demontáž | 3.NP | [9 empty] | RM1 | Konkrétní pole nelze jednoznačně identifikovat. Dokumentace je nedostatečná a popis v rozvaděči není jednoznačný. Identifikační štítek byl mimo dosah nebo nečitelný. | Veškeré demontážní práce konzultovat s odpovědným zástupcem provozu!!!
|  | Vibrační podavač - P1 násypka | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Turniket - P1 násypka | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
2324 |  | Pneu. rozavděč/ventilový terminál - P2 | Demontáž | 3.NP | [9 empty] | RM1
|  | Motor turniketu - P3a rotapulzer | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Motor turniketut - P3b rotapulzer | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Vibrační podavač - P3a/P3b rotapulzer | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Vibrační podavač - P5 rukávkového filtru P2 | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | P5 turniket rukávkového filtru 2 | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Koncový ventilátor - P10 | Demontáž | 3.NP | [9 empty] | RM1
|  | Ventilátor - P10 | Demontáž | 3.NP | [9 empty] | RM1
|  | Čerpadlo vody - P11 | Demontáž | 2.NP | [9 empty] | RM1
|  | Motor ovinovačky palet P-16 | Demontáž | 1.NP | [9 empty] | RM1 | 3
2M |  | Motor - mlýn MC3 | Výměna za nový | 2.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA
3M |  | Motor turniket MC2 | Výměna za nový | 2.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA
10M |  | Motor - vibrátor MC2 | Výměna za nový | 2.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA
9M |  | Šnek |  | 1.NP | [9 empty] | RM1 | 3 | A01 - HOSOKAWA
9ES |  | El. mag. Spojka |  | 1.NP | [9 empty] | RM1 | 3
5M |  | Vibrátor P4a |  | 2.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA | [6 empty] | Demontován - není fyzicky namontován
4M | 70M1 | Motor - Nautamix P4a | Spotřebič zůstane zachován, demontovat pouze kabeláž | [10 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA
4V |  | Pohon/šoupě | Spotřebič zůstane zachován, demontovat pouze kabeláž | 1.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | A01 - HOSOKAWA
RM1.1 |  | Podružný rozvaděč | Zachovat - včetně vývodu | 1.NP | [9 empty] | RM1 | 2 | [7 empty] | Vývod bude zachován!!!
|  | Detektor kovů | Zachovat - včetně vývodu | 1.NP | [9 empty] | RM1.1 | [8 empty] | Vývod bude zachován!!!
|  | Motor vybíracího zařízení MC4 | Výměna za nový | 1.NP | [9 empty] | RM1.1 |  | A01 - HOSOKAWA
|  | Motor korečkový dopravník MC6 | Zachovat - výměna kabeláže | 1.NP | [9 empty] | RM1.1 |  | A01 - HOSOKAWA
[14 empty] | Celkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seznam demontovaných kabelů
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  |  | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MAR |  |  |  |  | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-005-EEC
Název: | Seznam demontovaných zařízení |  |  |  |  | Revize: | 1
č.p. | Označení | Typ | Odkud | Kam stávající značení | Délka | Poznámka 1 | Poznámka 2
1 | 2WS3MX3 | CYKY 19x1,5 | RM1 pole 2 | MX3 |  | 3.NP | Demontáž kabeláže je nutné konzultovat s investorem, neboť výkresová dokumentace je v nevyhovujícím stavu, případně zcela chybí, včetně značení kabeláže a koncových prvků. Společnost Exprom nenese odpovědnost za rozsah ani identifikaci demontované kabeláže.
2 | 26WL1 |  | RM1 pole ? | Motor - P10
3 | 26.1WL1 |  | RM1 pole ? | Ventilátor - P10
4 | 34WL1 |  | RM1 pole ? | Napájecí skříň sol. ventil
5 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 1 - P1
6 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 2 - P1
7 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 3 - P1
8 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 4 - P1
9 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 5 - P1
10 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 1 - P3a
11 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 2 - P3a
12 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 3 - P3a
13 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 4 - P3a
14 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 5 - P3a
15 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 1 - P3b
16 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 2 - P3b
17 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 3 - P3b
18 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 4 - P3b
19 |  |  | Napájecí skříň sol. ventil | Sol. ventil 5 - P3b
20 |  |  | Panel MS-1 pole 2 | Propojovací krabice pro Úlet prachovích částic
21 | 27WL1 |  | RM1 pole ? | 6350 - P1
22 | 33WL1 |  | RM1 pole ? | 2324 - P2 (skříň pro ventily)
23 |  |  |  | Sol. ventil profuk vzduchu - P4a |  | 2.NP
24 | 4WL1 | CYKY-J 4x6 | RM1 pole 2 | 4M - P4a (NAUTAMIX)
25 | 4WS1 | JYTY 2x0,75 | RM1 pole 2 | 4PTC - P4a (NAUTAMIX)
26 | 4WS2 | JYTY 4x0,75 | RM1 pole 2 | 4SX1 - P4a (NAUTAMIX)
27 | 4WS3 | JYTY 2x0,75 | RM1 pole 2 | 4SX2 - P4a (NAUTAMIX)
28 | 4WS5 | JYTY 4x0,75 | RM1 pole 2 | 4C - P4a (NAUTAMIX)
29 | 23WL1 |  | RM1 pole ? | Čerpadlo vody - P11
30 | 2WS |  | Panel MS-1 pole 2 | Měření obsahu kyslíku
31 |  |  | Panel MS-1 pole 2 | Čidlo teploty mlýnu - uvnitř
32 | 2WL | CYKY-J 4x6 | RM1 pole 2 | 40841/2M (Mlýn MC3)
33 | 3WL | CYKY-J 4x2,5 | RM1 pole 2 | 3M (Turniket MC2)
34 | 10WL | CYKY-J 4x1,5 | RM1 pole 2 | 10SX
35 | 10WL1 | CYKY-J 4x1,5 | 10SX | 10M
36 |  |  | RM1 pole ? | Turniket - P3a
37 | 22WL1 |  | RM1 pole ? | Turniket - P3b
38 |  |  | RM1 pole ? | Vibrační podavač - P3a/P3b
39 |  |  | RM1 pole ? | Vibrační podavač
40 |  |  | RM1 pole ? | Vibrační podavač - P5
41 |  |  | RM1 pole ? | Turniket - P5
42 | 4WL2 | CYKY-J 3x1,5 | RM1 pole 2 | 4V - P4a (NAUTAMIX) |  | 1.NP
43 | 4WS4 | JYTY 4x0,75 | RM1 pole 2 | 4SX3 - P4a (NAUTAMIX)
44 | 3WL | CYKY-J 4x2,5 | RM1 pole 3 | 9M (MC4)
45 | 2WS1 | CYKY 3Bx1,5 | RM1 pole 3 | 9ES (MC4)
46 | 5WL | CYKY-J 4x1,5 | RM1 pole 2 | 5SX
47 | 5WL1 | CYKY-J 4x1,5 | 5SX | 5M
48 | 12WL | AYKY 4Bx2,5 | RM1 pole 3 | 12MS - P16
49 | 6WL | CYKY-J 4x2,5 | RM1 pole 2 | RM1.1
50 | 22W3 |  | RM1.1 | Motor vybíracího zařízení MC4
51 | 22WS |  | RM1.1 | Detektor kovů
52 | 22WS1 |  | RM1.1 | Detektor kovů
53 | 22W2 |  | RM1.1 | Motor korečkový dopravník MC6