## Titulni list
ELA, MAR
Seznam kabelů
1 | 2026-05-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L. ČERNÝ | Dokumentace provádění stavby – čistopis
0 | 2026-04-03 | V.KÁŇA | V.KÁŇA | L.ČERNÝ | Dokumentace provedení stavby - k připomínkám
REV. | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVALIL | POPIS
NÁZEV PROJEKTU: |  | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  | Č. PARÉ:
PROVOZNÍ SOUBOR: |  | ELA, MAR |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO:
26013
MÍSTO: |  | Synthesia, a.s. |  | NÁZEV DOKUMENTU: |  | STUPEŇ PROJEKTU:
|  |  |  | Seznam kabelů |  | DPS
|  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU: |  | REVIZE:
|  |  |  | 26013-A4-012-EMB |  | 1

## Seznam kabelů
Projekt: | Synthesia Ry43 Návrh kabeláží a kabelových tras, demontáže |  |  |  |  | Datum: | 2026-05-03
Část: | ELA, MAR |  |  |  |  | Čísl. dokumentu: | 26013-A4-012-EMB
Název: | Seznam kabelů |  |  |  |  | Revize: | 1
č.p. | Označení | Typ | Odkud | Kam | ELA/MAR | Délka | Poznámka | Umístění |  | Anglický název | Překlad | Průměr kabelů mm2
1 | 1W1 | YSLY-JZ 5x35 | RM1 pole 2 | A01 HOSOKAWA | ELA | 80 | JE ZAPOTŘEBÍ OVĚŘIT DÉLKU KABELÁŽE, V DOBĚ TVORBY DOKUMENTACE NEBYL PLATNÝ DISPOZIČNÍ VÝKRES. SOUČÁSTÍ PROJEKTU NEBYL. OVĚŘENÍ PRŮŘEZŮ NAVRŽENÉ KABELÁŽE NEBYLO SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE . | Elektrorozvodna 104 |  |  |  | 29.6
2 | 5W1 | YSLY-JZ 12x1,5 | A01 HOSOKAWA | OP | ELA | 65 |  | 1.NP | MOS + e-stop |  |  | 11.8
3 | 6W1 | YSLY-JZ 7x1,5 | A01 HOSOKAWA | CB_1 | ELA | 90 |  | 2.NP | Nouzové zastavení |  |  | 8.9
4 | 6W2 | YSLY-JZ 7x1,5 | A01 HOSOKAWA | CB_2 | ELA | 105 |  | 3.NP | Nouzové zastavení |  |  | 8.9
5 | 17W1 | YSLY-JZ 3x1,5 | A01 HOSOKAWA | OP | ELA | 65 |  | 1.NP | Touch panel |  |  | 6.6
6 | 17W2 | ETHERLINE 4x2xAWG 22/1 | A01 HOSOKAWA | OP | MAR | 65 |  | 1.NP | Touch panel
7 | 18W1 | ETHERLINE 4x2xAWG 22/1 | A01 HOSOKAWA | 18A1 | MAR |  |  |  | PC - není v projektu uvažováno
8 | 21W1 | YSLY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 21P4 | MAR | 90 |  | 2.NP | Zvuková/optická signalizace |  |  | 5.9
9 | 23W1 | YSLY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | CB_1 | ELA | 90 |  | 2.NP | Ovládací skříň 1 |  |  | 5.9
10 | 24W1 | YSLY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | CB_2 | ELA | 105 |  | 3.NP | Ovládací skříň 1 |  |  | 5.9
11 | 26W1 | YSLYCY-JZ 4x1,5 | A01 HOSOKAWA | 26M1 | ELA | 65 |  | 1.NP | Motor 26M1 | Conveying screw | Dopravní šnek | 7.3
12 | 27W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 27B4 | MAR | 65 |  | 1.NP | PTC čidlo 26M1 | Conveying screw | Dopravní šnek | 5.5
13 | 28W1 | YSLY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 28B2 | MAR | 65 |  | 1.NP | Snimač otáček | Conveying screw | Dopravní šnek | 5.9
14 | 29W1 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 29R2 | MAR | 65 |  | 1.NP | Teplota ložiska | Conveying screw | Dopravní šnek | 8.2
15 | 29W2 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 29R5 | MAR | 65 |  | 1.NP | Teplota ložiska | Conveying screw | Dopravní šnek | 8.2
16 | 31W1 | YSLY-JZ 4x1,5 | A01 HOSOKAWA | 31M1 | ELA | 90 |  | 1.NP | Motor 31M1 | Rotary valve filter | Otočný ventilový filtr | 7.3
17 | 32W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 32B5 | MAR | 90 |  | 1.NP | PTC čidlo 31M1 | Rotary valve filter | Otočný ventilový filtr | 5.5
18 | 33W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 33K2.1 | MAR | 90 |  | 1.NP | Sol. ventil 24VDC | Rotary valve filter | Otočný ventilový filtr | 5.9
19 | 35W1 | YSLYCY-JZ 4x2,5 | A01 HOSOKAWA | 35M1 | ELA | 105 |  | 3.NP | Motor 35M1 | Blower Inverter | Invertor ventilátoru | 14.6
20 | 36W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 36B4 | MAR | 105 |  | 3.NP | PTC čidlo 35M1 | Blower Inverter | Invertor ventilátoru | 5.5
21 | 37W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 37K2.1 | MAR | 105 |  | 3.NP | Sol. ventil 24VDC | Blower rinsing gas | Proplachovací plyn dmychadla | 5.9
22 | 39W1 | YSLY-JZ 3x1,5 | A01 HOSOKAWA | 39M2 | MAR | 105 |  | 3.NP | Napájení | Filter - Reco timer for filter cleaning | Filtr - Časovač Reco pro čištění filtru | 6.6
23 | 39W2 | YSLY-OZ 4x1 | A01 HOSOKAWA | 39M2 | MAR | 105 |  | 3.NP | Ovládání | Filter - Reco timer for filter cleaning | Filtr - Časovač Reco pro čištění filtru | 6.5
24 | 39W3 | YSLYCY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 39M2 | MAR | 105 |  | 3.NP | Ovládání | Filter - Reco timer for filter cleaning | Filtr - Časovač Reco pro čištění filtru | 10.8
25 | 40W1 | YSLY-JZ 7x1,5 | A01 HOSOKAWA | 40B2 | MAR | 105 |  | 3.NP | Měření tlaku | Filter - pressure switch nitrogen supply | Filtr - tlakový spínač, přívod dusíku | 8.9
26 | 41W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 41K2.1 | MAR | 105 |  | 3.NP | Sol. ventil 24VDC | Filter - vibrator | Filtr - vibrátor | 5.9
27 | 43W1 | YSLYCY-JZ 4x10 | A01 HOSOKAWA | 43M1 | ELA | 90 |  | 2.NP | Motor 43M1 | Mill | Mlýn | 21.7
28 | 44W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 44B4 | MAR | 90 |  | 2.NP | PTC čidlo 43M1 | Mill - Atex Temperature monitoring | Monitorování teploty mlýna Atex | 5.5
29 | 45W1 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 45R2 | MAR | 90 |  | 2.NP | Teplota ložiska | Mill - Bearing temperatures | Mlýn - Teploty ložisek | 8.2
30 | 45W2 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 45R6 | MAR | 90 |  | 2.NP | Teplota ložiska | Mill - Bearing temperatures | Mlýn - Teploty ložisek | 8.2
31 | 46W1 | YSLYCY-OZ-EB 2x1 | A01 HOSOKAWA | 46B2.1 | MAR | 90 |  | 2.NP | Snimač otáček | Mill - Speed measurement | Mlýn - Měření otáček | 7.1
32 | 48W1 | YSLY-JZ 7x1 | A01 HOSOKAWA | 48M4 | MAR | 90 |  | 2.NP | Bezpečnostní koncový snímač | Mill - Safety limit switch | Mlýn - Bezpečnostní koncový spínač | 8
33 | 49W1 | YSLY-JZ 7x1 | A01 HOSOKAWA | 49A2 | ELA | 90 |  | 2.NP | Ovládací skříň |  |  | 8
34 | 50W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 50K2.1 | MAR | 90 |  | 2.NP | Sol. ventil 24VDC | Mill - Rinsing gas valve | Mlýn - Proplachovací plynový ventil | 5.9
35 | 51W1 | PUR-OB 5x0,34 | A01 HOSOKAWA | 51B2 | MAR | 10 (SOUČÁST SNÍMAČE) |  | 2.NP | Čidlo průtoku | Mill - Rinsing gas flow | Mlýn - Průtok proplachovacího plynu
36 | 52W1 | V1-W-E2-10M-PUR | A01 HOSOKAWA | 52B2 | MAR | 10 (SOUČÁST SNÍMAČE) |  | 2.NP | Čidlo průtoku | Mill - Rinsing gas pressure | Mlýn - Tlak proplachovacího plynu
37 | 54W1 | YSLYCY-JZ 4x1,5 | A01 HOSOKAWA | 54M1 | ELA | 90 |  | 1.NP | Motor 54M1 | Rotary valve inlet - Inverter | Vstup rotačního ventilu - invertor | 13
38 | 55W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 55B5 | MAR | 90 |  | 1.NP | PTC čidlo 54M1 | Rotary valve inlet - Motor PTC | Vstup rotačního ventilu - PTC motoru | 5.5
39 | 56W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 56K2.1 | MAR | 90 |  | 1.NP | Sol. ventil 24VDC | Rotary valve inlet - Rinsing gas | Vstup rotačního ventilu - proplachovací plyn | 5.9
40 | 58W1 | YSLY-JZ 4x10 | A01 HOSOKAWA | 58M1 | ELA | 105 |  | 3.NP | Motor 58M1 | Cooling aggregate | Chladící agregát | 16.2
41 | 59W1 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 59R2 | MAR | 105 |  | 3.NP | Teplota ložiska | Circuit gas duct - temp. Sensors | Obvod plynového potrubí - teplotní senzory | 8.2
42 | 59W2 | YSLYCY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 59R6 | MAR | 105 |  | 3.NP | Teplota ložiska | Circuit gas duct - temp. Sensors | Obvod plynového potrubí - teplotní senzory | 8.2
43 | 61W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 61K2.1 | MAR | 105 |  |  | Sol. ventil 24VDC | Nitrogen feeding unit valve 1 | Ventil 1 jednotky pro přívod dusíku | 5.9
44 | 62W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 62K2.1 | MAR | 105 |  |  | Sol. ventil 24VDC | Nitrogen feeding unit valve 2 | Ventil 2 jednotky pro přívod dusíku | 5.9
45 | 64W1 | YSLYCY-OZ-EB 2x1 | A01 HOSOKAWA | 64B2 | MAR | 105 |  |  | Měření tlaku | Process gas - SIL/EX Pressure sensor EH-PMC51 | Procesní plyn - tlakový senzor SIL/EX EH-PMC51 | 7.1
46 | 65W1 | YSLYCY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 65B2 | MAR | 105 |  |  | Měření tlaku | Process gas mill - O2 Measurement | Procesní plynový mlýn - měření O2 | 11.2
47 | 67W1 | YSLYCY-OZ 4x1 | A01 HOSOKAWA | 67M2 | MAR | 105 |  |  | Pozicionér | Leakage gas - Control valve | Únik plynu - regulační ventil | 11.8
48 | 67W2 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 67M2 | MAR | 105 |  |  | Pozicionér | Leakage gas - Control valve | Únik plynu - regulační ventil | 5.5
49 | 67W3 | YSLYCY-OZ 4x1 | A01 HOSOKAWA | 67M2 | MAR | 105 |  |  | Pozicionér | Leakage gas - Control valve | Únik plynu - regulační ventil | 11.8
50 | 69W1 | YSLYCY-OZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 69B2 | MAR | 105 |  |  | Směšovač procesních plynů - měření O2 | Process gas mixer - O2 Measurement | Směšovač procesních plynů - měření O2 | 11.2
51 | 70W1 | YSLY-JZ 4x2,5 | A01 HOSOKAWA | 70M1 | ELA | 90 |  | 2.NP | Motor 70M1 | Nauta Mixer Motor | Nauta mixér | 9
52 | 71W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 71B2 | MAR | 90 |  | 2.NP | PTC čidlo 70M1 | Nauta Mixer Motor PTC + current | PTC motor míchadla Nauta + proud | 5.5
53 | 72W1 | YSLY-OZ-EB 4x1 | A01 HOSOKAWA | 72R2 | MAR | 90 |  | 2.NP | Teplota ložiska | Nauta Mixer inner temperature | Vnitřní teplota mixéru Nauta | 8.2
54 | 73W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 73K2.1 | MAR | 90 |  | 2.NP | Sol. ventil 24VDC | Nauta Mixer slide valve outlet | Výstup šoupátkového ventilu míchadla Nauta | 5.9
55 | 75W1 | YSLY-JZ 4x1,5 | A01 HOSOKAWA | 75M1 | ELA | 65 |  | 1.NP | Motor 75M1 | Chain conveyor Motor | Motor řetězového dopravníku | 7.3
56 | 76W1 | YSLY-OZ 2x1 | A01 HOSOKAWA | 76B5 | MAR | 65 |  | 1.NP | PTC čidlo 75M1 | Chain conveyor PTC | Řetězový dopravník PTC | 5.5
57 | 77W1 | YSLY-JZ 3x1 | A01 HOSOKAWA | 77K2.1 | MAR | 65 |  | 1.NP | Sol. ventil 24VDC | Fluidization hopper below chain conveyor | Fluidizační násypka pod řetězovým dopravníkem | 5.9
58 | 78W1 | YSLYCY-OZ-EB 2x1 | A01 HOSOKAWA | 78B2 | MAR | 65 |  | 1.NP | Váha s indikací hmotnosti konečného produktu |  |  | 7.1
59 | **WL | CYKY-J 3x2,5 | RM1 pole 2 | **Z1 | ELA | 105 |  | 3.NP | Zásuvka kompresor 3.NP

## INFO_KABELY (hidden)
391 | [10 empty] | 2014-12-14
Pořadové číslo | Typ kabelu | TYP vodiče | Výrobce | Průřez(mm) | Hmotnost (kg/m) | Hmotnost mědi/hliníku (kg/m) | Poznámka | Poznámka - nezobrazovaná | Montáž/1m | Cena/1m | Revize položky
222 | 1-AYKY-J 3x120+70 |  | Prakab | 43 | 2.06 |  |  | 245/212A |  |  | 2016.08
224 | 1-AYKY-J 3x150+95 |  | Prakab | 46.8 | 2.46 |  |  | 278/245A |  |  | 2016.08
226 | 1-AYKY-J 3x185+95 |  | Prakab | 49.4 | 3 |  |  | 313/280A |  |  | 2016.08
228 | 1-AYKY-J 3x240+120 |  | Prakab | 56.4 | 3.81 |  |  | 359/330A |  |  | 2016.08
218 | 1-AYKY-J 3x70+50 |  | Prakab | 33.6 | 1.56 |  |  | 183/150A |  |  | 2016.08
220 | 1-AYKY-J 3x95+70 |  | Prakab | 39.3 | 1.75 |  |  | 216/182A |  |  | 2016.08
223 | 1-AYKY-J 4x120 |  | Prakab | 43 | 2.23 |  |  | 245/212A |  |  | 2016.08
225 | 1-AYKY-J 4x150 |  | Prakab | 46.8 | 2.74 |  |  | 278/245A |  |  | 2016.08
227 | 1-AYKY-J 4x185 |  | Prakab | 49.4 | 3.37 |  |  | 313/280A |  |  | 2016.08
229 | 1-AYKY-J 4x240 |  | Prakab | 56.4 | 4.22 |  |  | 359/330A |  |  | 2016.08
359 | 1-AYKY-J 4x35 |  | Prakab | 24.7 | 0.94 |  | Hliníkový silový kabel, PVC - 0,6/1kV |  |  |  | 2022-09-01
375 | 1-AYKY-J 4x35+25 |  | Prakab | 24.7 | 0.91 |  |  | 122/99A |  |  | 2023-06-23
219 | 1-AYKY-J 4x70 |  | Prakab | 35.4 | 1.82 |  |  | 183/150A |  |  | 2016.08
221 | 1-AYKY-J 4x95 |  | Prakab | 39.3 | 1.84 |  |  | 216/182A |  |  | 2016.08
2 | 1-CYCKY-J 3x120+50 |  | Prakab | 43 | 4.27 |  |  | Zem/Vzduch 317/276A, 0,157/0,387 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
361 | 1-CYKY-J 4x150 |  | Prakab | 46.8 | 6.62
3 | 1-CYKY-J 4x25 |  | Prakab | 23.8 | 1.36 | [5 empty] | 2017.06
4 | 1-CYKY-J 4x35 |  | Prakab | 26.2 | 1.81 | [5 empty] | 2017.06
5 | 1-CYKY-J 4x50 |  | Prakab | 31.3 | 2.59 | [5 empty] | 2017.06
6 | 1-CYKY-J 4x70 |  | Prakab | 35.8 | 3.51 | [5 empty] | 2017.06
7 | 1-CYKY-J 4x95 |  | Prakab | 41.3 | 4.73 | [5 empty] | 2017.06
257 | 1-CYKY-J 5x25 |  | Prakab | 24.5 | 1.63 | [5 empty] | 2017.06
258 | 1-CYKY-J 5x35 |  | Prakab | 27.1 | 2.215 | [5 empty] | 2017.06
259 | 1-CYKY-J 5x50 |  | Prakab | 31.3 | 2.59 | [5 empty] | 2017.06
363 | 1YY 1x240 RM |  | Prakab | 27.1 | 2.56
8 | 2YSLCYK-J 4x1,5 |  | DDA | 10.6 | 0.23 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
12 | 2YSLCYK-J 4x10 |  | DDA | 20.1 | 0.863 |  | Stíněný kabel pro FM | 61A, 7 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
19 | 2YSLCYK-J 4x120 |  | DDA | 51.9 | 6.604 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
20 | 2YSLCYK-J 4x150 |  | DDA | 57.5 | 7.043 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
13 | 2YSLCYK-J 4x16 |  | DDA | 23.4 | 1.291 |  | Stíněný kabel pro FM | 82A, 9 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
21 | 2YSLCYK-J 4x185 |  | DDA | 61.1 | 8.384 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
9 | 2YSLCYK-J 4x2,5 |  | DDA | 12.3 | 0.3 |  | Stíněný kabel pro FM | 26A, 18 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
22 | 2YSLCYK-J 4x240 |  | DDA | 67.3 | 11.611 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
14 | 2YSLCYK-J 4x25 |  | DDA | 27 | 1.862 |  | Stíněný kabel pro FM | 108A, 4 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
15 | 2YSLCYK-J 4x35 |  | DDA | 30.7 | 2.611 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
10 | 2YSLCYK-J 4x4 |  | DDA | 14.5 | 0.485 |  | Stíněný kabel pro FM | 34A, 11 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
16 | 2YSLCYK-J 4x50 |  | DDA | 36.1 | 2.955 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
11 | 2YSLCYK-J 4x6 |  | DDA | 16.4 | 0.633 |  | Stíněný kabel pro FM | 44A, 6 Ohm/km, -40/+70°C |  |  | 2017.02
17 | 2YSLCYK-J 4x70 |  | DDA | 42.3 | 3.953 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
18 | 2YSLCYK-J 4x95 |  | DDA | 47.7 | 5.304 |  | Flexibilní kabel k frekvenčním měničům | -5/+70°C |  |  | 2017.06
304 | 50/125µm, 12vl., MM, OM4 duplex |  | KDP | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
303 | 50/125µm, 8vl., MM, OM4 duplex |  | KDP | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
302 | 62,5/125µm, 12vl., MM, OM1 duplex |  | KDP | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
301 | 62,5/125µm, 8vl., MM, OM1 duplex |  | KDP | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
306 | 9/125µm, 12vl., SM, duplex |  | KDP | 3.7 | 0.012 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
305 | 9/125µm, 8vl., SM, duplex |  | KDP | 3.7 | 0.012 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
23 | A-DQ(ZN)B2Y 8 |  | DDA | 6.8 | 0.1 |  | optický kabel, MULTIMODE 50/125 |  |  |  | 2014-12-14
26 | BYFY-M 10x2x0,8 |  | Prakab | 14 | 0.24 | [5 empty] | 2017.06
24 | BYFY-M 1x2x0,8 |  | Prakab | 7 | 0.035 | [5 empty] | 2017.06
25 | BYFY-M 5x2x0,8 |  | Prakab | 10 | 0.13 | [5 empty] | 2017.06
357 | CMFM 2x1 |  | Prakab | 6.5 | 0.065 |  | Stíněný ohebný ovládácí kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2022-09-01
28 | CMFM-J 3x1,5 |  | Prakab | 8.1 | 0.11 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
29 | CMFM-J 3x2,5 |  | Prakab | 9 | 0.15 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
31 | CMFM-J 4x1,5 |  | Prakab | 8.9 | 0.135 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
32 | CMFM-J 4x2,5 |  | Prakab | 12.2 | 0.19 | [5 empty] | 2016.08
33 | CMFM-J 5x1,5 |  | Prakab | 9.5 | 0.16 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
34 | CMFM-J 5x2,5 |  | Prakab | 11 | 0.225 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
27 | CMFM-O 3x1 |  | Prakab | 6.9 | 0.08 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
30 | CMFM-O 4x1 |  | Prakab | 7.5 | 0.095 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
270 | CMSM-J 3x2,5 |  | Prakab | 10.2 | 0.144 |  | Stíněný ohebný ovládací kabel, olejivzdorný |  |  |  | 2017.06
286 | CYA-J 1,5 | Vodič |  | 2.8 | 0.02 | [5 empty] | 2021.06
290 | CYA-J 10 | Vodič |  | 6 | 0.105 | [5 empty] | 2021.06
297 | CYA-J 120 | Vodič |  | 17.5 | 1.11 | [5 empty] | 2021.06
298 | CYA-J 150 | Vodič |  | 19 | 1.37 | [5 empty] | 2021.06
291 | CYA-J 16 | Vodič |  | 7.1 | 0.165 | [5 empty] | 2021.06
299 | CYA-J 185 | Vodič |  | 22 | 1.82 | [5 empty] | 2021.06
287 | CYA-J 2,5 | Vodič |  | 3.6 | 0.035 | [5 empty] | 2021.06
300 | CYA-J 240 | Vodič |  | 27 | 2.32 | [5 empty] | 2021.06
292 | CYA-J 25 | Vodič |  | 9 | 0.25 | [5 empty] | 2021.06
293 | CYA-J 35 | Vodič |  | 10.4 | 0.34 | [5 empty] | 2021.06
288 | CYA-J 4 | Vodič |  | 4 | 0.05 | [5 empty] | 2021.06
294 | CYA-J 50 | Vodič |  | 11.8 | 0.48 | [5 empty] | 2021.06
289 | CYA-J 6 | Vodič |  | 4.7 | 0.07 | [5 empty] | 2021.06
295 | CYA-J 70 | Vodič |  | 14.8 | 0.685 | [5 empty] | 2021.06
296 | CYA-J 90 | Vodič |  | 16.4 | 0.91 | [5 empty] | 2021.06
37 | CY-JB 4x10 |  | DDA | 19.2 | 0.74 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
38 | CY-JB 4x16 |  | DDA | 22.5 | 1.08 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
39 | CY-JB 4x25 |  | DDA | 34.1 | 1.52 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
40 | CY-JB 4x35 |  | DDA | 35.6 | 2.01 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
35 | CY-JB 4x4 |  | DDA | 12.7 | 0.32 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
41 | CY-JB 4x50 |  | DDA | 41 | 2.84 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
36 | CY-JB 4x6 |  | DDA | 15.7 | 0.47 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
42 | CY-JB 4x70 |  | DDA | 42.9 | 3.88 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
43 | CY-JB 4x95 |  | DDA | 44.7 | 5.07 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
66 | CYKY-J 12x1,5 |  | Prakab | 14.6 | 0.39 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
67 | CYKY-J 19x1,5 |  | Prakab | 17 | 0.565 |  | Flexibilní stíněný kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
44 | CYKY-J 3x1,5 |  | Prakab | 8.6 | 0.12 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
45 | CYKY-J 3x10 |  | Prakab | 14.7 | 0.495 |  |  | Zem/Vzduch 81/60A, 1.880 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
46 | CYKY-J 3x16 |  | Prakab | 16.7 | 0.72 |  |  | Zem/Vzduch 105/80A, 1.175 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
47 | CYKY-J 3x2,5 |  | Prakab | 9.5 | 0.17 |  |  | Zem/Vzduch 38/25, 7.520 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
48 | CYKY-J 3x4 |  | Prakab | 11.2 | 0.255 |  |  | Zem/Vzduch 48/34A, 4.700 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.02
49 | CYKY-J 3x6 |  | Prakab | 12.3 | 0.325 |  |  | Zem/Vzduch 61/43A, 3.133 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
50 | CYKY-J 4x1,5 |  | Prakab | 9.3 | 0.15 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.02
51 | CYKY-J 4x10 |  | Prakab | 16.1 | 0.645 |  |  | Zem/Vzduch 81/60A, 1.880 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
52 | CYKY-J 4x16 |  | Prakab | 18.6 | 0.925 |  |  | Zem/Vzduch 105/80A, 1.175 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
53 | CYKY-J 4x2,5 |  | Prakab | 10.3 | 0.21 |  |  | Zem/Vzduch 38/25, 7.520 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
54 | CYKY-J 4x25 |  | Prakab | 23.8 | 1.36 |  |  | 0,752 Ohm/km -50/+70°C, 101/134A |  |  | 2017.02
55 | CYKY-J 4x4 |  | Prakab | 12.2 | 0.315 |  |  | Zem/Vzduch 48/34A, 4.700 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.02
56 | CYKY-J 4x6 |  | Prakab | 13.8 | 0.405 |  |  | Zem/Vzduch 61/43A, 3.133 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
57 | CYKY-J 5x1,5 |  | Prakab | 10.1 | 0.175 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.02
58 | CYKY-J 5x10 |  | Prakab | 18 | 0.77 |  |  | Zem/Vzduch 81/60A, 1.880 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
59 | CYKY-J 5x16 |  | Prakab | 20.4 | 1.14 |  |  | Zem/Vzduch 105/80A, 1.175 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.06
60 | CYKY-J 5x2,5 |  | Prakab | 11.2 | 0.26 |  |  | Zem/Vzduch 38/25, 7.520 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2015.02
61 | CYKY-J 5x25 |  | Prakab | 26.1 | 1.74 |  |  | 0,752 Ohm/km -50/+70°C, 101/134A |  |  | 2017.02
62 | CYKY-J 5x4 |  | Prakab | 13.8 | 0.38 |  |  | Zem/Vzduch 48/34A, 4.700 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
63 | CYKY-J 5x6 |  | Prakab | 15.1 | 0.5 |  |  | Zem/Vzduch 61/43A, 3.133 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
64 | CYKY-J 7x1,5 |  | Prakab | 11 | 0.225 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
65 | CYKY-J 7x2,5 |  | Prakab | 12.2 | 0.34 |  |  | Zem/Vzduch 38/25, 7.520 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
68 | CYKY-O 2x1,5 |  | Prakab | 8.1 | 0.05 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2014-12-14
69 | CYKY-O 3x1,5 |  | Prakab | 8.6 | 0.12 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
70 | CYKY-O 4x1,5 |  | Prakab | 9.3 | 0.15 | [5 empty] | 2014-12-14
71 | CYKY-O 7x1,5 |  | Prakab | 11 | 0.225 |  |  | Zem/Vzduch 28/18A, 12.531 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
72 | CYKY-O 7x2,5 |  | Prakab | 12.2 | 0.34 |  |  | Zem/Vzduch 38/25, 7.520 Ohm/km, -50/+70°C |  |  | 2016.08
73 | FO 12vl, 50/125μm MM |  |  | 6.8 | 0.4 |  | Optický kabel, MULTIMODE 50/125 |  |  |  | 2016-08-16
74 | FO 12vl, 9/125μm SM |  |  | 6.8 | 0.4 |  | Optický kabel, SINGLEMODE 9/125 |  |  |  | 2016-08-16
75 | FTP 4x2xAWG 24/1 |  | DDA | 7.8 | 0.054 |  | Datový stínûný kabel pro venkovní použití FTP Cat. 5e | T -20/+60°C |  |  | 2016.08
76 | H03V2V2-F 4x0,75 |  | NKT cables | 7.3 | 0.066 | [5 empty] | 2014-12-14
354 | H07RN-F 3G1,5 |  | TITANEX | 10 | 0.136 |  | Zátěžový pryžový flexibilní kabel - laněné provedení |  |  |  | 2022-09-01
362 | H1Z2Z2-K 1x4 |  | Lappkabel | 5.5 | 0.06 |  | FV kabel
275 | JE-Y(St)Y 12x2x0,8 |  | Lappkabel | 13 | 0.24 | [5 empty] | 2016-08-16
77 | JE-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | DDA | 6.8 | 0.045 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2014-12-14
78 | JE-Y(St)Y 4x2x0,8 |  | DDA | 9 | 0.06 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2015.06
79 | JE-Y(St)Y Bd Si 1x2x0,8 |  | DDA | 4.8 | 0.043 |  | kroucený, stíněný kabel |  |  |  | 2016-08-16
80 | JE-Y(St)Y Bd Si 4x2x0,8 |  | DDA | 8.5 | 0.095 |  | kroucený, stíněný kabel |  |  |  | 2016-08-16
343 | JQTQ-J 14x0,8 |  | Prakab | 12.3 | 0.195 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
348 | JQTQ-J 19x0,8 |  | Prakab | 13.6 | 0.25 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
349 | JQTQ-J 24x0,8 |  | Prakab | 16.2 | 0.325 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
344 | JQTQ-J 2x0,8 |  | Prakab | 6.5 | 0.05 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
350 | JQTQ-J 30x0,8 |  | Prakab | 17.1 | 0.43 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
345 | JQTQ-J 4x0,8 |  | Prakab | 7.4 | 0.07 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
346 | JQTQ-J 5x0,8 |  | Prakab | 8.1 | 0.08 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
347 | JQTQ-J 7x0,8 |  | Prakab | 8.7 | 0.105 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2022-03-01
217 | JQTQ-O 14x0,8 |  | Prakab | 12.3 | 0.195 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2017.10
281 | JQTQ-O 19x0,8 |  | Prakab | 13.6 | 0.25 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2021.04
282 | JQTQ-O 24x0,8 |  | Prakab | 16.2 | 0.325 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2021.04
214 | JQTQ-O 2x0,8 |  | Prakab | 6.5 | 0.05 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2017.10
283 | JQTQ-O 30x0,8 |  | Prakab | 17.1 | 0.43 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2021.04
81 | JQTQ-O 4x0,8 |  | Prakab | 7.4 | 0.07 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2014-12-14
215 | JQTQ-O 5x0,8 |  | Prakab | 8.1 | 0.08 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2017.10
216 | JQTQ-O 7x0,8 |  | Prakab | 8.7 | 0.105 |  | do 90°C, stíněný kabel | 36.0 Ohm/km, -50/+90°C |  |  | 2017.10
238 | JXFE-R 10x2x0,80 |  | Lamela | 12.2 | 0.202 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
239 | JXFE-R 12x2x0,80 |  | Lamela | 13.6 | 0.244 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
240 | JXFE-R 16x2x0,80 |  | Lamela | 15.1 | 0.3 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
230 | JXFE-R 1x2x0,80 |  | Lamela | 5.2 | 0.043 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
241 | JXFE-R 20x2x0,80 |  | Lamela | 16.4 | 0.337 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
242 | JXFE-R 25x2x0,80 |  | Lamela | 18.3 | 0.42 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
231 | JXFE-R 2x2x0,80 |  | Lamela | 7.1 | 0.065 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
243 | JXFE-R 30x2x0,80 |  | Lamela | 19.8 | 0.488 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
232 | JXFE-R 3x2x0,80 |  | Lamela | 8.2 | 0.086 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
355 | JXFE-R 4x2x0,8 |  | Labara Cables | 8.5 | 0.093 |  | Žilový oheň retardující stíněný kabel - odolnost 180 min |  |  |  | 2022-09-01
233 | JXFE-R 4x2x0,80 |  | Lamela | 8.7 | 0.098 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
234 | JXFE-R 5x2x0,80 |  | Lamela | 9.5 | 0.115 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
360 | JXFE-R 6x2x0,8 |  | Labara Cables | 10 | 0.13 |  | Žilový oheň retardující stíněný kabel - odolnost 180 min |  |  |  | 2022-09-01
235 | JXFE-R 6x2x0,80 |  | Lamela | 10.4 | 0.147 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
236 | JXFE-R 7x2x0,80 |  | Lamela | 10.6 | 0.166 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
356 | JXFE-R 8x2x0,8 |  | Labara Cables | 11.2 | 0.161 |  | Žilový oheň retardující stíněný kabel - odolnost 180 min |  |  |  | 2022-09-01
237 | JXFE-R 8x2x0,80 |  | Lamela | 11.6 | 0.184 |  | Sdělovací kabel, stíněný, odolnost proti šíření plamene, UV stabilni | -30/+90°C, 100V |  |  | 2017.10
248 | J-Y(St)Y Lg 10x2x0.8 |  | DDA | 13.2 | 0.22 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
279 | J-Y(St)Y Lg 12x2x0.8 |  | DDA | 14.2 | 0.25 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
249 | J-Y(St)Y Lg 16x2x0.8 |  | DDA | 16 | 0.32 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
250 | J-Y(St)Y Lg 20x2x0.8 |  | DDA | 17 | 0.38 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
251 | J-Y(St)Y Lg 24x2x0.8 |  | DDA | 19 | 0.46 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
82 | J-Y(St)Y Lg 2x2x0.8 |  | DDA | 7 | 0.06 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
252 | J-Y(St)Y Lg 30x2x0.8 |  | DDA | 20.8 | 0.56 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
244 | J-Y(St)Y Lg 3x2x0.8 |  | DDA | 8.5 | 0.08 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
253 | J-Y(St)Y Lg 40x2x0.8 |  | DDA | 23 | 0.71 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
245 | J-Y(St)Y Lg 4x2x0.8 |  | DDA | 9 | 0.1 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
254 | J-Y(St)Y Lg 50x2x0.8 |  | DDA | 26 | 0.9 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
246 | J-Y(St)Y Lg 5x2x0.8 |  | DDA | 9.5 | 0.12 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
277 | J-Y(St)Y Lg 6x2x0.8 |  | DDA | 11 | 0.14 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
278 | J-Y(St)Y Lg 8x2x0.8 |  | DDA | 11.5 | 0.17 |  | kroucený, stíněný kabel | 73,2 Ohm/km, -30/+70°C |  |  | 2018.10
85 | JYTY-J 14x1 |  | Prakab | 12.3 | 0.225 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
86 | JYTY-J 19x1 |  | Prakab | 13.5 | 0.29 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
87 | JYTY-J 30x1 |  | Prakab | 17.1 | 0.445 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
83 | JYTY-J 4x1 |  | Prakab | 7.4 | 0.08 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
84 | JYTY-J 7x1 |  | Prakab | 8.7 | 0.12 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
91 | JYTY-O 14x1 |  | Prakab | 12.3 | 0.225 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
92 | JYTY-O 19x1 |  | Prakab | 13.5 | 0.29 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
88 | JYTY-O 2x1 |  | Prakab | 6.5 | 0.05 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2014-12-14
93 | JYTY-O 30x1 |  | Prakab | 17.1 | 0.445 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2015.06
89 | JYTY-O 4x1 |  | Prakab | 7.4 | 0.08 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2014-12-14
90 | JYTY-O 7x1 |  | Prakab | 8.7 | 0.12 |  | stíněný kabel | 24.5 Ohm/km, -30/+85°C |  |  | 2014-12-14
97 | JZ-500-12x0,75 |  | Helukabel | 10.1 | 0.179 |  |  | -40/+80°C |  |  | 2017.02
94 | JZ-500-2x0,75 |  | Helukabel | 5.3 | 0.046 |  |  | -40/+80°C |  |  | 2017.02
95 | JZ-500-4x0,75 |  | Helukabel | 6.3 | 0.066 |  |  | -40/+80°C |  |  | 2017.02
96 | JZ-500-8x0,75 |  | Helukabel | 8.5 | 0.13 |  |  | -40/+80°C |  |  | 2017.02
98 | LIYCY 2x2x0,75 |  | Helukabel | 7 | 0.094 |  |  | -30/+70°C |  |  | 2017.02
99 | LiYCY 5x1 |  | DDA | 8.3 | 0.127 |  | Flexibilní stíněný kabel |  |  |  | 2017.06
100 | LiYCY 5x1,5 |  | DDA | 9.6 | 0.16 |  | Flexibilní stíněný kabel |  |  |  | 2017.06
101 | LiYCY 7x1 |  | DDA | 9 | 0.158 |  | Flexibilní stíněný kabel |  |  |  | 2017.06
102 | LiYCY 7x1,5 |  | DDA | 10.7 | 0.208 |  | Flexibilní stíněný kabel |  |  |  | 2017.06
103 | NYM-J 3x1,5 |  | DDA | 9.1 | 0.07 | [5 empty] | 2017.02
104 | NYY-J 3x1,5 |  | DDA | 11.5 | 0.195 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
108 | NYY-J 3x10 |  | DDA | 17 | 0.59 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
115 | NYY-J 3x120/70 |  | DDA | 41 | 4.78 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
116 | NYY-J 3x150/70 |  | DDA | 46 | 5.8 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
109 | NYY-J 3x16 |  | DDA | 19 | 0.82 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
117 | NYY-J 3x185/95 |  | DDA | 51 | 7.6 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
105 | NYY-J 3x2,5 |  | DDA | 12.5 | 0.25 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
118 | NYY-J 3x240/120 |  | DDA | 58 | 9.8 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
110 | NYY-J 3x25/16 |  | DDA | 24.5 | 1.53 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
111 | NYY-J 3x35/25 |  | DDA | 26 | 1.75 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
106 | NYY-J 3x4 |  | DDA | 14 | 0.34 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
112 | NYY-J 3x50/35 |  | DDA | 29 | 2.35 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
107 | NYY-J 3x6 |  | DDA | 15 | 0.43 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
113 | NYY-J 3x70/35 |  | DDA | 32 | 2.85 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
114 | NYY-J 3x95/50 |  | DDA | 38 | 3.85 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
119 | NYY-J 4x1,5 |  | DDA | 12 | 0.23 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
123 | NYY-J 4x10 |  | DDA | 18.5 | 0.73 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
130 | NYY-J 4x120 |  | DDA | 42.5 | 5.3 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
131 | NYY-J 4x150 |  | DDA | 47.5 | 6.4 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
124 | NYY-J 4x16 |  | DDA | 21.5 | 1.045 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
132 | NYY-J 4x185 |  | DDA | 52 | 8.5 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
120 | NYY-J 4x2,5 |  | DDA | 13.5 | 0.3 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
133 | NYY-J 4x240 |  | DDA | 58 | 11 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
125 | NYY-J 4x25 |  | DDA | 26 | 1.64 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
126 | NYY-J 4x35 |  | DDA | 27.5 | 1.76 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
121 | NYY-J 4x4 |  | DDA | 15 | 0.41 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
127 | NYY-J 4x50 |  | DDA | 30 | 2.35 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
122 | NYY-J 4x6 |  | DDA | 16.5 | 0.52 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
128 | NYY-J 4x70 |  | DDA | 34 | 3.1 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
129 | NYY-J 4x95 |  | DDA | 39 | 4.25 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2017.06
134 | NYY-J 5x1,5 |  | DDA | 13 | 0.27 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
138 | NYY-J 5x10 |  | DDA | 20 | 0.89 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
139 | NYY-J 5x16 |  | DDA | 22.5 | 1.255 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
135 | NYY-J 5x2,5 |  | DDA | 14.5 | 0.36 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
136 | NYY-J 5x4 |  | DDA | 16.5 | 0.49 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
137 | NYY-J 5x6 |  | DDA | 18 | 0.6 |  | Silový kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
320 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1 |  | Lappkabel | 7.9 | 0.056 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
324 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 |  | Lappkabel | 8.2 | 0.065 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
327 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 |  | Lappkabel | 8.9 | 0.083 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
330 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G2,5 |  | Lappkabel | 10.3 | 0.146 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
321 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1 |  | Lappkabel | 8.2 | 0.065 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
325 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1 |  | Lappkabel | 8.7 | 0.078 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
328 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 |  | Lappkabel | 9.6 | 0.1 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
337 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G10 |  | Lappkabel | 19 | 0.518 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
339 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16 |  | Lappkabel | 22.2 | 0.804 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
331 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 |  | Lappkabel | 11.3 | 0.167 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
341 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25 |  | Lappkabel | 26.9 | 1.161 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
333 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4 |  | Lappkabel | 13.4 | 0.237 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
335 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6 |  | Lappkabel | 15.8 | 0.318 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
322 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1 |  | Lappkabel | 8.7 | 0.078 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
326 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1 |  | Lappkabel | 9.5 | 0.09 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
329 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1,5 |  | Lappkabel | 10.3 | 0.125 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
338 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G10 |  | Lappkabel | 21.3 | 0.595 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
340 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G16 |  | Lappkabel | 24.4 | 0.935 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
332 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5 |  | Lappkabel | 12.6 | 0.2 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
342 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G25 |  | Lappkabel | 30 | 1.4 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
334 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G4 |  | Lappkabel | 14.7 | 0.28 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
336 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5G6 |  | Lappkabel | 17.3 | 0.441 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
323 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 5X1 |  | Lappkabel | 9.5 | 0.09 |  | Stíněný, chemicky odolný, 500V(4000V), -40/80°C |  |  |  | 2021.06
140 | OLFLEX EB CY 2x0,75 - Blue |  | Lappkabel | 6.2 | NA |  | jiskrově bezpečný, stíněný kabel |  |  |  | 2015-01-10
141 | OLFLEX EB CY 4x0,75 - Blue |  | Lappkabel | 7 | NA |  | jiskrově bezpečný, stíněný kabel |  |  |  | 2015-01-10
276 | OZ-BL-CY 12x1 |  | Helukabel | 11.4 | 0.26 |  | Modrý jiskrově bezpečný kabel |  |  |  | 2016-08-16
260 | OZ-BL-CY 4x1 |  | Helukabel | 7.2 | 0.098 | [5 empty] | 2016-08-16
351 | OZ-BL-CY 7x1 |  | Helukabel | 9 | 0.111 | [5 empty] | 2022-03-01
370 | PAAR-Li2YCYv 10x2x0,5 |  | DDA | 14.7 | 0.284 |  | RS485 - kroucený, zemní, UV |  |  |  | 2023.06
369 | PAAR-Li2YCYv 4x2x0,5 |  | DDA | 12.5 | 0.234 |  | RS485 - kroucený, zemní, UV |  |  |  | 2023.06
308 | Patchcord 50/125µm, 2vl., MM, OM4 duplex SC-SC |  |  | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
307 | Patchcord 62,5/125µm, 2vl., MM, OM1 duplex SC-SC |  |  | 5.9 | 0.035 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
309 | Patchcord 9/125µm, 2vl., SM, duplex SC-SC |  |  | 3.7 | 0.012 |  | Optické vlákno |  |  |  | 2021.06
273 | PEN-10X1,5-SW |  | FESTO | 10 | 0.0377 |  | Hadice z plastu, PEN=Polyethylene, SW=Black |  |  |  | 2018.10
274 | PEN-12x1,75-SW |  | FESTO | 12 | 0.0542 |  | Hadice z plastu, PEN=Polyethylene, SW=Black |  |  |  | 2018.10
271 | PEN-6x1-SW |  | FESTO | 6 | 0.0148 |  | Hadice z plastu, PEN=Polyethylene, SW=Black |  |  |  | 2018.10
272 | PEN-8X1,25-SW |  | FESTO | 8 | 0.0233 |  | Hadice z plastu, PEN=Polyethylene, SW=Black |  |  |  | 2018.10
142 | PRAFlaDur 90 2x1,5 |  | Prakab | 13 | 0.225 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
143 | PRAFlaDur 90 3x1,5 |  | Prakab | 13.6 | 0.25 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
146 | PRAFlaDur 90 3x2,5 |  | Prakab | 14.4 | 0.305 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
149 | PRAFlaDur 90 3x4 |  | Prakab | 15.4 | 0.38 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
144 | PRAFlaDur 90 4x1,5 |  | Prakab | 14.5 | 0.29 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
147 | PRAFlaDur 90 4x2,5 |  | Prakab | 15.5 | 0.355 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
150 | PRAFlaDur 90 4x4 |  | Prakab | 16.6 | 0.45 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
145 | PRAFlaDur 90 5x1,5 |  | Prakab | 15.5 | 0.335 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
148 | PRAFlaDur 90 5x2,5 |  | Prakab | 16.6 | 0.41 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
151 | PRAFlaGuard(R) F 2x2x0,8 |  | Prakab | 9.5 | 0.11 |  | Požárně odolný kabel | P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
152 | PRAFlaGuard(R) F 4x2x0,8 |  | Prakab | 10.9 | 0.16 |  | Požárně odolný kabel | P90-R PS90 B2ca s1d0 |  |  | 2017.08
284 | PRAFlaSafe+X-J 2x2,5 |  | Prakab | 10.6 | 0.18 |  | Silový bezhalogenový kabel | -50/+60°C |  |  | 2021.01
364 | PRAFlaSafe+X-J 3x1,5 |  | Prakab | 10.2 | 0.165 |  | Silový bezhalogenový kabel | -50/+60°C |  |  | 2021.01
365 | PRAFlaSafe+X-J 3x10 |  | Prakab | 15.8 | 0.505 |  | Silový bezhalogenový kabel | -50/+60°C |  |  | 2021.01
366 | PRAFlaSafe+X-J 3x25 |  | Prakab | 23.8 | 1.18 |  | Silový bezhalogenový kabel | -50/+60°C |  |  | 2021.01
285 | PRAFlaSafe+X-J 4x1,5 |  | Prakab | 11 | 0.19 |  | Silový bezhalogenový kabel | -50/+60°C |  |  | 2021.01
353 | PUN-H-12X2-BL |  | FESTO | 12 | 0.0729 |  | Trubička pro rozvod tlakového vzduchu, ohebná, modrá |  |  |  | 2022-03-01
352 | PUN-H-8X1,25-BL |  | FESTO | 8 | 0.0287 |  | Trubička pro rozvod tlakového vzduchu, ohebná, modrá |  |  |  | 2022-03-01
367 | PUR CP(TP) 2x2x0.5 |  | Lappkabel | 7.9 | 0.048 |  | kroucený, stíněný kabel, Oleji a UV odolný |  |  |  | 2023.03
154 | PUR-JZ 12x1,5 |  | DDA | 12.8 | 0.273 |  | Ovládací kabel | flexibilní, -40/+80°C |  |  | 2016.08
153 | PUR-JZ 5x1,5 |  | DDA | 8.5 | 0.131 |  | Ovládací kabel | flexibilní, -40/+80°C |  |  | 2016.08
171 | RE-2X(St)Yv 10x2x0,75 |  | DDA | 15.8 | 0.305 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
172 | RE-2X(St)Yv 10x2x0,75 - Blue |  | DDA | 15.8 | 0.305 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
173 | RE-2X(St)Yv 12x2x0,75 |  | DDA | 17 | 0.35 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
174 | RE-2X(St)Yv 12x2x0,75 - Blue |  | DDA | 17 | 0.35 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
175 | RE-2X(St)Yv 12x2x1,3 |  | DDA | 19.9 | 0.515 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
176 | RE-2X(St)Yv 12x2x1,3 - Blue |  | DDA | 19.9 | 0.515 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
177 | RE-2X(St)Yv 16x2x0,75 |  | DDA | 19 | 0.445 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
178 | RE-2X(St)Yv 16x2x0,75 - Blue |  | DDA | 19 | 0.445 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
179 | RE-2X(St)Yv 16x2x1,3 |  | DDA | 22.4 | 0.656 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
180 | RE-2X(St)Yv 16x2x1,3 - Blue |  | DDA | 22.4 | 0.656 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
155 | RE-2X(St)Yv 1x2x0,75 |  | DDA | 7.9 | 0.074 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
156 | RE-2X(St)Yv 1x2x0,75 - Blue |  | DDA | 7.9 | 0.074 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
157 | RE-2X(St)Yv 1x2x1,3 |  | DDA | 8.6 | 0.102 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
158 | RE-2X(St)Yv 1x2x1,3 - Blue |  | DDA | 8.6 | 0.102 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
181 | RE-2X(St)Yv 20x2x0,75 |  | DDA | 21.5 | 0.52 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
182 | RE-2X(St)Yv 20x2x0,75 - Blue |  | DDA | 21.5 | 0.52 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
183 | RE-2X(St)Yv 24x2x0,75 |  | DDA | 23.5 | 0.62 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
184 | RE-2X(St)Yv 24x2x0,75 - Blue |  | DDA | 23.5 | 0.62 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
185 | RE-2X(St)Yv 24x2x1,3 |  | DDA | 26.6 | 0.952 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
186 | RE-2X(St)Yv 24x2x1,3 - Blue |  | DDA | 26.6 | 0.952 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
159 | RE-2X(St)Yv 2x2x0,75 |  | DDA | 10.6 | 0.123 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
160 | RE-2X(St)Yv 2x2x0,75 - Blue |  | DDA | 10.6 | 0.123 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
161 | RE-2X(St)Yv 2x2x1,3 |  | DDA | 12 | 0.161 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
162 | RE-2X(St)Yv 2x2x1,3 - Blue |  | DDA | 12 | 0.161 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
163 | RE-2X(St)Yv 4x2x0,75 |  | DDA | 11.7 | 0.164 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
164 | RE-2X(St)Yv 4x2x0,75 - Blue |  | DDA | 11.7 | 0.164 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
165 | RE-2X(St)Yv 4x2x1,3 |  | DDA | 13.6 | 0.23 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
166 | RE-2X(St)Yv 4x2x1,3 - Blue |  | DDA | 13.6 | 0.23 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
167 | RE-2X(St)Yv 8x2x0,75 |  | DDA | 14.6 | 0.258 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
168 | RE-2X(St)Yv 8x2x0,75 - Blue |  | DDA | 14.6 | 0.258 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 24,6 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
169 | RE-2X(St)Yv 8x2x1,3 |  | DDA | 16.9 | 0.377 |  | Sdělovací kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
170 | RE-2X(St)Yv 8x2x1,3 - Blue |  | DDA | 16.9 | 0.377 |  | Jiskrově bezpečný kabel, stíněný | 14,2 Ohm/km -40/+90°C |  |  | 2016-07-01
368 | S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR |  | Helukabel | 7.5 | 0.068 |  | kroucený, dvojitě stíněný kabel, Oleji a UV odolný | Zelený plášť -40/+80°C |  |  | 2023.03
261 | souč.snímače (1,25m) |  |  | - | -
264 | souč.snímače (10m) |  |  | - | -
265 | souč.snímače (15m) |  |  | - | -
358 | souč.snímače (1m) |  |  | - | - | [5 empty] | 2022-09-01
262 | souč.snímače (2m) |  |  | - | -
263 | souč.snímače (5m) |  |  | - | -
1 | Součást snímače |  |  | - | -
0 | Stávající |  |  | - | -
187 | SXKD-6-UTP-PVC |  | DDA | 6.3 | 0.054 |  | Ethernetový kabel, CAT 6, stíněný | T -20/+60°C |  |  | 2016.08
190 | TCEPKPFLE 10x4x0,8 |  | Prakab | 23.5 | 0.38 |  | stíněný kabel |  |  |  | 2015.06
191 | TCEPKPFLE 15x4x0,8 |  | Prakab | 25 | 0.555 |  | stíněný kabel |  |  |  | 2015.06
188 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  | Prakab | 16.5 | 0.165 |  | stíněný kabel |  |  |  | 2015.06
189 | TCEPKPFLE 5x4x0,8 |  | Prakab | 18.5 | 0.235 |  | stíněný kabel |  |  |  | 2015.06
280 | UNITRONIC LiYCY 2x0.75 |  | Lappkabel | 6 | 0.053 |  | kroucený, stíněný kabel | -40/+80°C |  |  | 2019.01
266 | UTP cat.5e |  |  | 6.3 | 0.054 | [5 empty] | 2016-08-16
192 | YSLCY–JZ 3x4 |  | Prakab | 10.9 | 0.21 |  | stíněný kabel | 4,95 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-01
193 | YSLCY–JZ 3x6 |  | Prakab | 14.3 | 0.445 |  | stíněný kabel | 3.3 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-04
194 | YSLCY–JZ 4x4 |  | Prakab | 12 | 0.255 |  | stíněný kabel | 4,95 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-02
195 | YSLCY–JZ 4x6 |  | Prakab | 15.7 | 0.385 |  | stíněný kabel | 3.3 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-05
196 | YSLCY–JZ 5x4 |  | Prakab | 13.5 | 0.34 |  | stíněný kabel | 4,95 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-03
197 | YSLCY–JZ 5x6 |  | Prakab | 17.3 | 0.475 |  | stíněný kabel | 3.3 Ohm/km, -20/+50°C |  |  | 2015-12-06
310 | YSLY-J 2x1 |  | Prakab | 5.5 | 0.051 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
311 | YSLY-J 3x1 |  | Prakab | 5.9 | 0.064 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
312 | YSLY-J 4x1 |  | Prakab | 6.5 | 0.08 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
313 | YSLY-J 5x1 |  | Prakab | 7.2 | 0.099 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
314 | YSLY-J 7x1 |  | Prakab | 8 | 0.127 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
315 | YSLY-O 2x1 |  | Prakab | 5.5 | 0.051 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
316 | YSLY-O 3x1 |  | Prakab | 5.9 | 0.064 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
317 | YSLY-O 4x1 |  | Prakab | 6.5 | 0.08 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
318 | YSLY-O 5x1 |  | Prakab | 7.2 | 0.099 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
319 | YSLY-O 7x1 |  | Prakab | 8 | 0.127 |  | OLEJI ODOLNÝ - Nestíněné ohybné ovládací kabely |  |  |  | 2021.06
198 | YY-JB 3x1,5 |  | DDA | 9.6 | 0.09 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
268 | YY-JB 3x10 |  | DDA | 16 | 0.288 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
269 | YY-JB 3x16 |  | DDA | 18.5 | 0.461 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
267 | YY-JB 3x2,5 |  | DDA | 9.9 | 0.148 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
200 | YY-JB 4x1,5 |  | DDA | 10.3 | 0.109 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
201 | YY-JB 4x10 |  | DDA | 18 | 0.701 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
202 | YY-JB 4x16 |  | DDA | 20.8 | 1.035 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
203 | YY-JB 4x2,5 |  | DDA | 11 | 0.178 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
204 | YY-JB 4x4 |  | DDA | 12.5 | 0.295 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
205 | YY-JB 4x6 |  | DDA | 14 | 0.424 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
255 | YY-JB 4x70 |  | DDA | 41.6 | 4.09 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
206 | YY-JB 5x1,5 |  | DDA | 11 | 0.131 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
207 | YY-JB 5x10 |  | DDA | 20 | 0.858 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
208 | YY-JB 5x16 |  | DDA | 23 | 1.259 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
209 | YY-JB 5x2,5 |  | DDA | 12 | 0.221 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
210 | YY-JB 5x4 |  | DDA | 13.9 | 0.361 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
256 | YY-JB 5x50 |  | DDA | 37.6 | 3.936 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
211 | YY-JB 5x6 |  | DDA | 15.5 | 0.525 |  | Flexibilní ovládací kabel, barevné žíly (jako CYKY) |  |  |  | 2017.06
212 | YY-JZ 0,6/1 kV BLACK 3x1,5 |  | DDA | 9.1 | 0.11 |  | Ovládací kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
213 | YY-JZ 0,6/1 kV BLACK 4x2,5 |  | DDA | 11.1 | 0.203 |  | Ovládací kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2016.08
371 | YY-JZ 0,6/1 kV BLACK 4x95 |  | DDA | 46.2 | 3.648 |  | Ovládací kabel 0,6/1 kV | -5/+70°C |  |  | 2023.06
372 | H07RN-F 2D1,5 |  | Lappkabel | 9.9 | 0.135 | 0.0288 | UV, Oleje, 450/750V | -25/60°C |  |  | 2023.06
374 | H07RN-F 5G10 |  | Lappkabel | 25.6 | 1.3 | 0.48 | UV, Oleje, 450/750V | -25/60°C
373 | H07RN-F 3G10 |  | Lappkabel | 23.3 | 1.09 | 0.61 | UV, Oleje, 450/750V | -25/60°C
376 | NSGAFÖU 1x1,5 |  | Labara Cables | 6.3 | 0.051 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
377 | NSGAFÖU 1x2,5 |  | Labara Cables | 6.7 | 0.063 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
378 | NSGAFÖU 1x4 |  | Labara Cables | 7.4 | 0.082 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
379 | NSGAFÖU 1x6 |  | Labara Cables | 7.9 | 0.103 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
380 | NSGAFÖU 1x10 |  | Labara Cables | 9.5 | 0.159 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
381 | NSGAFÖU 1x16 |  | Labara Cables | 10.5 | 0.219 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
382 | NSGAFÖU 1x25 |  | Labara Cables | 12.8 | 0.335 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
383 | NSGAFÖU 1x35 |  | Labara Cables | 14.1 | 0.435 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
384 | NSGAFÖU 1x50 |  | Labara Cables | 15.9 | 0.582 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
385 | NSGAFÖU 1x70 |  | Labara Cables | 17.8 | 0.757 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
386 | NSGAFÖU 1x95 |  | Labara Cables | 20.1 | 1.04 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
387 | NSGAFÖU 1x120 |  | Labara Cables | 22 | 1.289 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
388 | NSGAFÖU 1x150 |  | Labara Cables | 24 | 1.581 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
389 | NSGAFÖU 1x185 |  | Labara Cables | 26.3 | 1.895 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
390 | NSGAFÖU 1x240 |  | Labara Cables | 29.6 | 2.452 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08
391 | NSGAFÖU 1x300 |  | Labara Cables | 32.2 | 2.998 | Flexibilní ovládací kabel 1,8/3 kV, olej odolný | uložení pohyblivé -25°...+90°C/pevné -40°…+90°C |  |  | 2023.08

## INFO_ZLABY (hidden)
36 | [8 empty] | 2016-07-01
Pořadové číslo | Typ Zlabu | Výrobce | Délka(mm) | Výška(mm) | Plech(mm) | Objem(mm) | Materiál | Poznámka - nezobrazovaná | Revize položky
1 | -
2 | Kabelový žlab 50x62 |  | 50 | 62 | 1 | 2668 |  |  | 2016-07-01
3 | Kabelový žlab 50x150 |  | 50 | 150 | 1 | 6716 |  |  | 2016-07-02
4 | Kabelový žlab 50x250 |  | 50 | 250 | 1 | 11316 |  |  | 2016-07-03
5 | Kabelový žlab 100x150 |  | 100 | 150 | 1 | 14016 |  |  | 2016-07-04
6 | Kabelový žlab 100x200 |  | 100 | 200 | 1 | 18816 |  |  | 2016-07-05
7 | Kabelový žlab 100x300 |  | 100 | 300 | 1 | 28416 |  |  | 2016-07-06
8 | Kabelový žlab 100x400 |  | 100 | 400 | 1 | 38016
9 | Kabelový žlab 100x500 |  | 100 | 500 | 1 | 47616
10 | Kabelový žlab 50x62 rozdělěn příčkou |  | 50 | 31 | 1 | 1242
11 | Kabelový žlab 50x150 rozdělěn příčkou |  | 50 | 75 | 1 | 3266
12 | Kabelový žlab 50x200 rozdělěn příčkou |  | 50 | 100 | 1 | 4416
13 | Kabelový žlab 100x100 rozdělěn příčkou |  | 100 | 50 | 1 | 4416
14 | Kabelový žlab 100x200 rozdělěn příčkou |  | 100 | 100 | 1 | 9216
15 | Kabelový žlab 100x300 rozdělěn příčkou |  | 100 | 150 | 1 | 14016
16 | Kabelový žlab 100x400 rozdělěn příčkou |  | 100 | 200 | 1 | 18816
17 | Kabelový žlab 100x500 rozdělěn příčkou |  | 100 | 250 | 1 | 23616
18
19 | Kabelová lávka 60x150 |  | 44 | 150 | 1.5 | 5472
20 | Kabelová lávka 60x200 |  | 44 | 200 | 1.5 | 7372
21 | Kabelová lávka 60x300 |  | 44 | 300 | 1.5 | 11172
22 | Kabelová lávka 60x400 |  | 44 | 400 | 1.5 | 14972
23 | Kabelová lávka 60x500 |  | 44 | 500 | 1.5 | 18772
24 | Kabelová lávka 60x600 |  | 44 | 600 | 1.5 | 22572
25 | Kabelová lávka 85x150 |  | 69 | 150 | 1.5 | 9072
26 | Kabelová lávka 85x200 |  | 69 | 200 | 1.5 | 12222
27 | Kabelová lávka 85x300 |  | 69 | 300 | 1.5 | 18522
28 | Kabelová lávka 85x400 |  | 69 | 400 | 1.5 | 24822
29 | Kabelová lávka 85x500 |  | 69 | 500 | 1.5 | 31122
30 | Kabelová lávka 85x600 |  | 69 | 600 | 1.5 | 37422
31 | Kabelová lávka 110x150 |  | 94 | 150 | 1.5 | 12672
32 | Kabelová lávka 110x200 |  | 94 | 200 | 1.5 | 17072
33 | Kabelová lávka 110x300 |  | 94 | 300 | 1.5 | 25872
34 | Kabelová lávka 110x400 |  | 94 | 400 | 1.5 | 34672
35 | Kabelová lávka 110x500 |  | 94 | 500 | 1.5 | 43472
36 | Kabelová lávka 110x600 |  | 94 | 600 | 1.5 | 52272

## INFO (hidden)
Kabelove trasy
-
Kabelová trasa rozvodů NN (230V)
Kabelová trasa rozvodů NN (400V)
Kabelová trasa rozvodů MN
Vstupní kabel (špinavý)
Výstupní kabel (čistý)
Kabelová trasa rozvodů NN (230V), vstupní kabel (špinavý)
Kabelová trasa rozvodů NN (400V), vstupní kabel (špinavý)
Kabelová trasa rozvodů MN, vstupní kabel (špinavý)
Kabelová trasa rozvodů NN (230V), výstupní kabel (čistý)
Kabelová trasa rozvodů NN (400V), výstupní kabel (čistý)
Kabelová trasa rozvodů MN, výstupní kabel (čistý)