Předpis

Značení kabelů a žil na TPZL

Vypracoval:

Luděk SVITÁK, Libor BEDNÁŘ, Jindřich OUTRATA

Synthesia a.s., Pardubice				2021-04-01

# Obsah

1 Obsah	2

2 Úvod	3

3 Značení a umístění kabelových tras, kabelů a žil	3

3.1 Značení kabelových tras štítkem musí splňovat:	3

3.2 Značení kabelů štítkem musí splňovat:	3

3.3 Značení žil návlečkou musí splňovat:	3

4 Vzor	4

4.1 Kabelové trasy	4

4.2 Kabelové štítky	4

4.3 Návlečky	4

5 Doplňující informace	4

# Úvod

Předpis vniknul za účelem sjednocení značení kabelů a žil na TpZL.

# Značení a umístění kabelových tras, kabelů a žil

Doplňkové popisné označení (= štítek trasy, štítek kabelu, návlečky) musí odpovídat:

- ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil.

- ČSN EN 60445 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.

- Doplňkové popisné označení musí zůstat čitelné a upevněné po celou dobu živostnosti (trasy, kabelu) v daném prostředí.

- Doplňkové popisné označení musí být shodné se značením ve veškeré odevzdané dokumentaci.

## Značení kabelových tras štítkem musí splňovat:

- Značení kabelových tras navrhne dodavatel.

- Štítky budou čitelné z předpokládaného místa čtení.

- Trasa bude značena na viditelných místech po každých 20 m, u každé přepážky /zdi (zejména protipožárních), v místech křížení a u každé odbočky.

## Značení kabelů štítkem musí splňovat:

- Nerezové (nebo plastové) provedení štítku o rozměrech např. 90 x 20 x 0,25 mm s otvory pro uchycení štítku na dvou místech, viz obrázek níže.

- Kulaté rohy bez otřepů a zaoblené hrany tak, aby štítek neporušil kabel.

- Štítek obsahující čtyři řádky pro identifikaci s textem strojově tištěným, viz vzor níže.

- Štítek musí být odolný proti umytí, vlhkosti, UV záření, olejům a teplotám -30°C až +60°C.

- V chemickém prostředí a jeho okolí musí být odolný proti dané chemikálii.

- V prostředí, kde není možné použít nerezový vodivý štítek (z důvodu bezpečnosti), použít štítek z nevodivého materiálu.

- Každý kabel bude označen jednotlivě štítkem na koncích, po každých 20 m, u každého přerušení/napojení na obou stranách přepážek/zdí (zejména protipožárních), v místech křížení a u každé odbočky.

- Popis štítku pro kabel musí odpovídat ČSN EN 62491: CL+R+S+CR (= lokální + identifikační + signálový + koncový).

## Značení žil návlečkou musí splňovat:

- Každá žíla bude označena návlečkou u svorky, nezapojené žíly budou označeny „Rezerva“.

- Návlečka strojově tištěná na trvanlivý materiál s tepelnou odolností -30°C až +60°C, odolností proti umytí, UV záření a olejům.

- Popis návlečky pro žíly v rozvaděči musí odpovídat ČSN EN 62491: CB (= směrové).

- Popis musí odpovídat skutečnému provedení dokumentace (= AS BUILT).

# Vzor

První řádek: 	Označení lokálního zařízení.

Druhý řádek: 	Identifikační označení kabelu, typ kabelu a počet žil.

Třetí řádek:	Signálové označení (NN, VN, silový, ovládací, sdělovací, AC, DC), délka kabelu.

Čtvrtý řádek: 	Označení koncového zařízení.

Identifikátor štítku: Jedinečné Id číslo štítku (kabelu), které je uvedeno v dokumentaci.

## Kabelové trasy

- Neuvedeno.

## Kabelové štítky

## Návlečky

- Návlečka: 	X1:5 / 1M54 X3:2

- Návlečka: 	X3:2 / 43RM22 X1:5

# Doplňující informace

- Kontakty:

Jindřich Outrata, jindrich.Outrata@synthesiapower.cz  Tel: +420 724 401 217

Petr Bezoušek, pert.bezoušek@synthesiapower.cz. Tel: +420 724 401 356

Libor Bednář, libor.Bednar@synthesiapower.cz  Tel: +420 724 401 245