Synthesia Power, a.s.

Technické zadání pro investiční akci

Rekonstrukce VN FM pro K14 a EN19, EN20

Zpracovatele:

V Semtíně dne:

Obsah

Seznam použitých zkratek	3

1.	Úvodní ustanovení	4

Stručný popis IA	4

2.	Technologická část	4

2.1.	Obecný popis zařízení	4

2.2.	Část stavební	4

2.3.	Část elektro	5

2.4.	Minimální technické požadavky Objednatele na dodávané zařízení	6

2.5.	Část MaR, ASŘTP	6

2.6.	Hranice dodávky	6

3.	Podmínky účastí ve VŘ a požadavky na realizaci Díla	6

3.1.	Termíny realizace, časový harmonogram Díla	7

3.2.	Podmínky účasti ve VŘ	7

3.3.	Požadavky na realizaci Díla	7

3.3.1.	Obecné	7

3.3.2.	Dokumentace	7

3.3.3.	Demontáž, montáž, likvidace odpadu	8

3.3.4.	Individuální zkoušky	8

3.3.5.	Předkomplexní zkoušky	8

3.3.6.	Komplexní vyzkoušení	8

3.3.7.	Kontrolní dny	8

3.4.	Záruka na předmět Díla	8

3.5.	Cenové podmínky	9

3.6.	Návrh servisní smlouvy	9

4.	Seznam příloh	10

# Seznam použitých zkratek

| ASŘTP | automatizovaný systém řízení technologických procesů |
| --- | --- |
| CZ | celozávodní zastávka |
| EN | elektronapáječka, napájecí čerpadlo s elektropohonem |
| EN19 | napájecí čerpadlo s pozičním číslem EN19 |
| EN20 | napájecí čerpadlo s pozičním číslem EN20 |
| FM | frekvenční měnič |
| IA | investiční akce |
| K14 | parní kotel s pozičním číslem K14 |
| KV | spalinový ventilátor (kouřový ventilátor) |
| MaR | měření a regulace |
| NN | nízké napětí |
| PD | projektová dokumentace |
| RCV | recirkulační ventilátor |
| ŘS | řídicí systém |
| TPZL, ZL | teplárna Zelená louka |
| VN | vysoké napětí |
| VŘ | výběrové řízení |

# Úvodní ustanovení

Název IA: 		Rekonstrukce VN FM pro K14 a EN19, EN20

PM/technolog IA: 	J. Outrata

Lokalizace: 	Synthesia Power, a.s., Oddělení VN SÍTÍ A ELEKTRO ENE, Budova ZL 2/3

## Stručný popis IA

Náhrada 3 ks. stávajících vysokonapěťových frekvenčních měničů recirkulačního ventilátoru, spalinového ventilátoru kotle K14 a napájecích čerpadel EN19,20 včetně všech souvisejících dodávek, montáží, připojení na stávající řídicí systém, uvádění do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení.

Cílem investiční akce je náhrada dosluhujícího zařízení FM KV, RCV pro kotel K14 a zajištění spolehlivého provozu napájecích čerpadel EN19 a EN20.

Dílo bude realizováno formou „dodávky na klíč“.

# Technologická část

## Obecný popis zařízení

Frekvenční měniče jsou umístěné v elektrorozvodně R6.1,2,3 budova ZL2/3 na podlaží +7,5 m (3. NP). Prostředí je definováno v protokolu o určení vnějších vlivů viz Příloha č 1.

Recirkulační ventilátor kotle K14 – v objektu ZL2 v úrovní 0 m, spalinový ventilátor kotle K14 – za objektem ZL2 u komínu ZL1 v úrovní 0 m a jsou technologickým příslušenstvím kotle K14.

Napájecí čerpadla EN19 a EN20 jsou umístěna ve strojovně ZL2/1 +7,5 m a jsou určené k napájení vodou kotlů K13, 14, 15.

Technické parametry ventilátorů, čerpadel a elektromotorů jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Dílo bude zahrnovat práce v částech:

- Stavba

- Elektro

- Měření a regulace, ASŘTP

## Část stavební

- Součástí dodávky budou veškeré stavební úpravy prostoru rozvodny R6.1,2,3 v 3. NP budovy ZL 2/3 nutné pro transport a instalaci FM, včetně oprav po demontáži stávajícího zařízení.

- Součástí Díla bude funkční napojení nových FM na stávající vzduchotechniku rozvodny včetně úprav z důvodu změny dispozice připojení.

- Měniče budou instalovány přes světlík střechy, který se rozšíří. Zhotovitel předloží stanovisko statika a stanovisko PBŘ. Úprava světlíku musí být provedena tak, aby nevznikala kondenzace vodních par ani nebylo umožněno zatékání či stékání vody. Objednatel poskytne potřebnou součinnost a podklady.

- Během bouracích prací bude rozvodna opatřena ochranným zakrytím za účelem zamezení jejímu znečištění a poškození vlivem prováděných stavebních prací.

## Část elektro

Dodávky:

- FM pro RCV,

- FM pro SV,

- FM pro EN19,

- FM pro EN20,

- Dodavatel zodpovídá za funkčnost a spolehlivost nového zařízení.

Základní parametry zařízení KV K14:

- Ventilátor – Radiální ventilátor 5731 CHS SWSI D 1750, P jmenov. = 3,4 kPa, h = 0,034 m, CLARAGE TURBO TECHNOLOGY a.s

- Elektromotor – CAG  HJK 355C-4,  450 kW, 51,7 A, 1485 ot/min, 6000 V

- Stávající FM KV K14 – 1 x PowerFlex 6000, 450 kW

Základní parametry zařízení RCV K14:

- Ventilátor – typ RVP 1250, Q = 13,5  m3.s-1 ,∆pcv = 13690  Pa

- Elektromotor – Siemens 1LA4 314-2AW60,  300 kW, 34,5 A, 2972 ot/min, 6000V

- Stávající FM RCV K14 – 1 x PowerFlex 6000, 300 kW

Základní parametry zařízení EN19, EN20:

- Čerpadlo – HGC 3/16, Horizontální článkové čerpadlo

- Elektromotor – Siemens 1RQ1 404-2JD90-Z, 730 kW, 78 A, 2977 ot/min, 6300 V

- Stávající FM EN19, EN20 – 1 x PowerFlex 7000 s bypassem

Dokumentace stávajícího stavu je uvedena v Příloze č. 3.

Vysoké napětí 6,3 kV (VN) – rozsah práce:

- Odpojení stávajících FM v rozvodně vysokého napětí R6.1,2,3

- Demontáž stávajících FM

- Montáž nových FM

- Zapojení nových FM v rozvodně R6.1,2,3 VN

Nízké napětí 400 V (NN) – rozsah práce:

- Odpojení nízkého napětí napájení stávajících FM

- Odpojení ovládacích kabelů

- Zapojení NN napájení do nových FM

- Zapojení ovládacích kabelů do nových FM

## Minimální technické požadavky Objednatele na dodávané zařízení

- Výkon a ostatní výstupní parametry FM musí odpovídat štítkovým údajům zapojených spotřebičů, zejména FM musí být navrženy na trvalý provoz na jmenovitém výkonu pohaněných spotřebičů a možnost regulace v celém rozsahu spotřebiče.

- Nepřetržitý provoz zařízení (kotel, napájecí čerpadla) 8000 hodin ročně s jednou plánovanou roční odstávkou v délce 4 týdny.

- Vstupní napětí 	+/- 10% bez omezení provozu FM

- Vstupní napětí 	- 35% s částečným omezením provozu FM

- Při poklesu vstupního napětí pod -35% a výpadku FM možnost jeho automatického zprovoznění po obnovení dodávky vstupního napětí

- Konfigurace měniče zajistí soulad s IEE519 z hlediska harmonického zkreslení napájecí sítě v celém provozním rozsahu.

- Pro omezení harmonického zkreslení bude měnič vybaven minimálně30-ti pulsním usměrňovačem.

- Pro zvýšení spolehlivosti bude měnič vybaven redundantními ventilátory a bypassem výkonové buňky. Mechanický bypass výkonové buňky, zároveň zajistí kompletní galvanické odpojení poškozené výkonové části z elektrického obvodu.

- V případě poruchy kteréhokoliv výkonového prvku umožní měnič nepřerušený provoz, bez výpadku a omezení kvality regulace technologie. Porucha výkonové části je nahlášená a poruchu je možné odstranit později při nejbližší plánované odstávce. Při poruše jedné výkonové buňky musí měnič na svém výstupu nadále umožnit trvalý provoz motoru v celém provozním rozsahu. Měnič nadále trvale zajistí výstupní napětí v celém rozsahu a regulační rozsah pohonu se oproti bezporuchovému stavu nezmění.

- Měnič musí být vybaven integrovaným měděným transformátorem.

- Rozvaděč FM musí být navržen pro běžný servis pouze z přední strany, moduly výkonové elektroniky jsou v blokovém uspořádání pro zajištění rychlé výměny a minimalizaci servisních přesčasů.

- Výrobce musí na vyžádání prokázat dostupnost vlastního servisního personálu přímo v ČR

- Zkratová odolnost měniče na vstupu min 50 kA/ 0,1 s.

- Provoz v izolované síti VN při jednofázové zemní poruše.

- Odolnost vůči vnějším vlivům ze VN sítě.

- Kompatibilita se stávajícím ŘS K14, EN19, EN20.

- Ukládání poruch a alarmů do historie s možností zobrazení.

- Vzdálené monitorování stavu FM.

- Značení kabelů dle předpisu značení kabelů TPZL, viz Příloha č. 4.

## Část MaR, ASŘTP

Dodavatel zajistí zapojení nových FM a zprovoznění jejich ovládání ve stávajících řídicích systémech (ŘS) formou subdodávky u správce řídicího systému, včetně potřebných úprav (rozšíření) ŘS, součinnosti při uvádění do provozu:

- Kotel K14 – firma INVELT elektro, Ing. František Protiva, +420 377 613 132, +420 724 070 443, frantisek.protiva@invelt.cz

- Napájecí čerpadla EN19, EN20 – firma AUMETO Chotěboř, Ing Václav Ficek, +420 602 255 532, ficek.v@aumeto.cz

- Stávající FM EN19, EN20 – 1 x PowerFlex 7000 s bypassem bude nahrazen dvěma nezávislými frekvenčními měniči. Logika řízení napájecích čerpadel EN19 a EN20: automatický záskok, střídání čerpadel, rozdělení výkonu, provoz Master/Slave. Objednatel poskytne součinnost / stanoví provozní předpis pro střídání jednotlivých režimů provozu dodávaných pohonů v souladu s provozním předpisem k hydraulickému systému.

## Hranice dodávky

- KV rozvaděč R6.2 pole 4, ŘS kotle K14

- RCV rozvaděč R6.2 pole 12, ŘS kotle k14

- EN 19 rozvaděč R6.1 pole 3, velín EN, ŘS EN 19,20

- EN 20 rozvaděč R6.2 pole 5, velín EN, ŘS EN 19,20

# Podmínky účastí ve VŘ a požadavky na realizaci Díla

Podáním technické a cenové nabídky Dodavatel souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami účasti ve výběrovém řízení a dále s požadavky Objednatele na realizaci Díla.

## Termíny realizace, časový harmonogram Díla

KV, RCV pro kotel K14

- Veškeré demontáže, montáže, uvádění do provozu a vyzkoušení zařízení budou provedeny v termínu plánované roční odstávky kotle K14 v délce 5 týdnů včetně víkendů od 26.7. 2027 do 29.8. 2027.

EN 19, 20

- Veškeré demontáže, montáže, uvádění do provozu a vyzkoušení zařízení mohou být provedeny od začátku června do konce září v co možná nejkratším čase odstavení čerpadel z provozu.

- Dodavatel v nabídce uvede dodací lhůty na dodávané zařízení a požadovaný termín vystavení objednávky za účelem dodržení výše uvedeného termínu realizace Díla.

- Dodavatel před začátkem realizace Díla předloží detailní časový harmonogram realizace Díla ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy o Dílo.

## Podmínky účasti ve VŘ

- Dodavatel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Dodavatel v nabídce předloží reference realizovaných projektů dodávek, montáže a uvedení do provozu VN FM obdobného výkonu a v podobné napěťové hladině, min. 2 reference v ČR, včetně telefonního a emailového kontaktu.

- Dodavatel v nabídce předloží návrh servisní smlouvy, viz podrobněji kap. 3.6.

- Dodavatel předloží cenovou nabídku s rozpadem ceny dle kap. 3.5.

## Požadavky na realizaci Díla

### Obecné

- Bezpečnost práce. Všichni pracovníci Dodavatele budou před zahájením pracovní činnosti prokazatelně proškoleni zástupcem Objednatele s bezpečnostními pravidly a pravidly první pomoci specifickými pro dané pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů Synthesia Power, a.s.

- Dodavatel uvede prostory akce do původního stavu.

### Dokumentace

- Dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci (PD), která bude před realizací schválena Objednatelem.

- Veškerá dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými zákony a předpisy, dle platných ČSN a norem EU.

- Dokumentace elektro bude provedena dle ČSN EN 61082-1 ed. 3.

- Součástí Díla bude provedení výchozí revize dodaného zařízení.

- Průvodní technická dokumentace (dodávky, subdodávky) bude zahrnovat veškeré jednotlivé komponenty, úpravy vč. samostatných provozních předpisů na dodávané stroje a zařízení.

- Součástí dokumentace bude i Dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě, která bude předána v upravitelném formátu (*.dwg, Word, Excel) a také i ve formátu *.pdf.

- Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce ve 3 pare v tištěném formátu v šanonech s pevnými okraji, součástí 1. pare bude USB flash disk s digitálním formátem.

- Předaná dokumentace v tištěné (papírové) formě bude obsahově i formálně (logicky) odpovídat digitální formě a naopak.

- Součástí dokumentace bude Dokumentace kvality, Program zkoušek a Uvedení do provozu.

- Součástí dokumentace bude Provozní předpis, Plán údržby, Seznam náhradních dílů a spotřebního materiálu, atesty, doklady, dokumentace k dodávkám zařízení a dokumenty potřebné k řádnému provozování předmětu Díla.

### Demontáž, montáž, likvidace odpadu

- Demontáž a montáž budou provedeny v rozsahu specifikovaném hranicemi dodávky.

- Kovový odpad, elektroodpad a kabely zůstávají majetkem Synthesia Power a.s. Dodavatel zajistí odvoz vytříditelných složek odpadu na určené místo v areálu společnosti Objednatele, max. transportní vzdálenost je 1 000 m.

- Dodavatel provede likvidaci ostatního materiálu a hmot vzniklých při demontážích a realizačních pracích na své náklady (suť, komunální odpad, nebezpečný odpad apod.). Odpad bude ekologicky zlikvidován dle platných zákonů.

### Individuální zkoušky

- Po montáži Díla Dodavatel zajistí provedení individuálních zkoušek, kde budou prověřeny základní údaje jednotlivých dodaných zařízení (kontrola zapojení, kontrola a seřízení instrumentace, kontrola úplné a správné montáže apod.).

### Předkomplexní zkoušky

- V průběhu předkomplexních zkoušek bude zařízení provozováno Dodavatelem dle dohody s Objednatelem.

### Komplexní vyzkoušení

- Dodané, smontované a odladěné zařízení bude uvedeno do provozu a komplexně vyzkoušeno po dobu 72 h provozu.

- Zařízení v průběhu komplexního vyzkoušení bude provozováno Objednatelem pod dozorem a na odpovědnost Dodavatele.

- Objednatel poskytne nutnou součinnost pro odzkoušení všech parametrů a provozních stavů dodaného zařízení.

### Kontrolní dny

- Konání pravidelných kontrolních a projekčních dnů na adrese Objednatele, vyhotovování zápisů z těchto dnů bude v rozsahu Díla Dodavatele. Dodavatel navrhne četnost kontrolních dnů.

## Záruka na předmět Díla

- Záruka na celou dodávku minimálně 24 měsíců od převzetí Díla.

## Cenové podmínky

Cenovou část nabídky požaduje Objednatel předložit v následujícím členění (bez DPH):

1. Cena za dodávku a montáž					………. [Kč]

z toho specifikovat:

•	cena za jednotlivé FM				………. [Kč]

•	cena za montáž včetně dopravy			………. [Kč]

•	cena za dodávku stavební				………. [Kč]

•	cena za subdodávku ŘS K14				………. [Kč]

•	cena za subdodávku ŘS EN19, EN20		………. [Kč]

•	cena za ostatní dodávky Elektro a MaR		………. [Kč]

2. Cena za ostatní práce výše neuvedené			………. [Kč]

----------------------------------------------------------------------------------

Celková konečná cena Díla (bez DPH)			………. [Kč]

## Návrh servisní smlouvy

Dodavatel v nabídce předloží návrh servisní smlouvy v rozsahu:

- Vzdálená telefonická podpora v režimu 24/7 v českém jazyce.

- Vzdálený monitoring a diagnostika FM na vyžádání Objednatele.

- Výjezd servisního technika na vyžádání pro případ poruchy s příjezdem na místo, variantně do 96 hod, nebo 24h od nahlášení poruchy.

- Profylaxe zařízení v min. četnosti 1x ročně.

- Zajištění potřebných servisních činností a plánovaných oprav v nutném rozsahu pro bezporuchový chod zařízení včetně dodávky a výměny náhradních dílů a opotřebitelných dílů.

- Provedení servisu a oprav v termínech dle plánu provozu kotlů TPZL (jednou ročně odstávka 4 týdny).

Zhotovitel dále uvede:

Servisní náklady, které zapracuje do excelové tabulky příloha č. 7

budou závazné pro uzavření servisní smlouvy.

- Servisní plán na roky 2027–2035.

- Roční náklady na servis a plánované opravy.

- Roční náklady na pohotovost variantně 96/24 hod.

- Roční náklady na vzdálenou podporu.

- Celkové náklady na servis a podporu na roky 2027–2035.

- Dostupnost náhradních dílů

- Doporučené skladové položky náhradních dílů v Synthesia Power a.s.

- Doporučené skladové položky spotřebního materiálu.

- Další služby a Option s uvedením nákladů za službu, měsíc nebo rok.

# Seznam příloh

Příloha č. 1 – Protokol o určení vnějších vlivů – ZL2.3_48_2025

Příloha č. 2 – Technické parametry ventilátorů a elektromotorů (datasheety, štítky, charakteristiky)

Příloha č. 3 – Dokumentace stávajícího stavu (stavba, elektro, MaR).

Příloha č. 4 – Předpis značení kabelů TPZL.

Příloha č. 5 – Specifikace ŘS K14.

Příloha č. 6 – Specifikace ŘS EN19 a EN20.

Příloha č. 7 – Servisní náklady